附件1

2021年度省级挂牌督办工矿企业重大事故隐患清单

| **序号** | **地市** | **隐患单位名称** | **地 址** | **隐患主要内容** | **督办单位** | **预计完成****时间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州 | 杭州香保饲料有限公司 | 钱塘新区新湾街道金华部队区域塘新线北 | 1.饲料生产车间，大豆粉碎等产尘点未设置吸尘装置，未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘严重，未及时规范清理。2.未对有限空间作业场所进行辨识，污水处理池等有限空间未设置有限空间安全警示标志。3.LNG站（液化天然气）紧邻车间，防火间距不足，未见LNG站相关设计、审批文件。4.锅炉、鸭毛车间屋顶为木质材料，防火等级不足。5.鸭毛生产车间现场、电气设施等积毛严重。6.多处设备转动皮带未设置机械防护装置。 | 钱塘新区管委会 | 2021年6月 |
| 2 | 杭州 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 建德市杨村桥镇上山村 | 1.企业大量使用稀释剂、油性油漆等危险化学品，未建有符合安全间距的危险化学品备货库。2.稀释剂、油性油漆等危险化学品临时存放生产车间，存在现场分装和调漆的行为，且未设置可燃气体报警、防止易燃液体流淌等安全措施，存在发生燃爆事故风险，一旦失控会引发生产车间10余作业人员伤亡和财产损失。3.油漆喷涂场所未设置安装可燃气体报警装置，需要重新改造集成控制柜，增设可燃气体报警装置。4.油漆喷涂场所敞开面外3米内部分电器设备不防爆。5.生产作业区域电梯配件等大型钢结构零件堵塞疏散通道，且未明显划分符合规范的疏散通道，应急照明、疏散标志缺失。6.天然气杜瓦瓶（作为燃料）存放在简易钢棚未经审验，未安装可燃气体报警装置，缺少危险化学品接卸安全操作规程，静电接地夹失效。需拆除另用气源。 | 建德市人民政府 | 2021年6月 |
| 3 | 宁波 | 宁波市雪银铝业有限公司 | 宁波市宁海县西店镇前金村10号 | 1.深井浇铸结晶器的循环水系统未设置应急水源。2.熔炼炉设备未设置熔融金属紧急排放和储存的设施，设备周围未设置拦挡围堰，防止熔融金属外流。3.深井铸造结晶器的冷却水系统未配置流量、温度、压力监测和报警装置。4.固定式熔炼炉高温铝水出口和流槽接口位置未设置非接触式液位传感器和报警装置，液位传感器未与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀实现联锁。5.卷扬系统未设置应急电源（或者应急装置）。 | 宁海县人民政府 | 2021年8月 |
| 4 | 宁波 | 宁波华虹保温杯有限公司 | 宁波市宁海县桃源街道竹泉路159号 | 1.铝产品抛光机采用干法布袋除尘。2.手工喷漆区、烘道及天然气使用场所未安装可燃气体报警探测器；喷漆间及调漆间安装的可燃气体报警探测器不具备现场报警功能；一台喷涂设备未与其他作业场所隔离；喷漆作业场所及烘道电气设施不防爆（喷台水平方向3米，垂直方向1米）；喷涂车间、调漆间未规范设置通风装置和防爆电气设备。3.天然气管线不应穿越危险化学品仓库。4.办公区不应设置在二层喷漆车间；喷涂车间宜设置在多层厂房的顶层。5.油漆仓库和调漆间未设置人体静电消除装置；危险化学品存放未增加下垫高度；中间仓库、调漆间、喷漆车间及其他危险化学品使用场所均未设置安全周知卡。6.烘道车间使用大功率汞灯；部分滑轮组未安装滑轮罩壳。7.油漆及稀释剂中间仓库外墙为非实体墙；调漆间外墙防火等级不符合要求，应采用不燃性实体墙。8.生产现场较多电气线路未穿管保护，防爆区域未使用防爆管线。9.脱脂车间及电解车间作业人员使用不合适的个体防护用品，现场盛装危险化学品的容器未标注介质名称，管道未标注流向及介质名称；电气线路未采取防腐蚀措施进行穿管保护；部分电气设备未接地，部分电气线路缺保护接地及接零，插座回路缺漏电保护器。10.防火门开启方向错误，未朝疏散方向开启。11.部分区域灭火器配置不足。12.有限空间辨识不充分，如酸洗池、烘道等未予以辨识。13.未见厂房建筑防雷装置定期检测报告。 | 宁海县人民政府 | 2021年8月 |
| 5 | 温州 | 温州佳乐电子有限公司（出租区块） | 永嘉县桥下镇六岙村 | 1.温州佳乐电子有限公司（公共区域）存在问题：厂区内消火栓、灭火器材配备不到位且未定期检查，大多数消防栓周边堆放有杂物，厂区及厂房内消防通道占用堵塞严重；厂区（公共区域）搭建违章建筑，占用疏散通道，严重影响消防安全；厂房出租方未配备专门人员开展安全生产统一协调与管理，厂房出租方以及各承租企业之间未签订安全生产管理协议；厂房出租方未组织各承租企业参加的应急演练，各承租企业未统一设置应急救援队伍。2.各入驻企业共性问题：生产车间的安全通道线及疏散指示标志设置不到位，且堆放了物品物料，部分安全出口应急灯及安全出口标志损坏，部分楼梯疏散指示标志损坏；部分生产车间电气线路未穿管保护，电气开关未入箱，开关盒无防护盖；固定插座、移动插板无漏电保护措施，部分用电设备未接地保护；部分灭火器放置不规范，无月检记录；各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程，安全警示标志不足；未根据风险等级落实分级管控措施，未在醒目位置处设置安全风险分级公示牌。3.温州信科鞋材有限公司：信科鞋材打胶车间内除尘设备除尘效果差，车间内部分电机未采用防尘型电机；粉尘爆炸危险场所（鞋底打磨工段）与冠通辅料公司员工宿舍在同一栋建筑内，防火间距不足；粉尘爆炸危险场所（鞋底打磨工段）与其他场所未进行有效防火隔断；信科鞋材刷胶工序现场照明灯、电气开关等电气设施不能满足防爆要求；设置的胶水危化品专用存放场所部分电气线路不防爆，未设置有效的机械排风。4.浙江银科阀门有限公司：部分设备、工序设置在厂内搭建的违章棚内，占用消防通道；喷涂处理车间未规范设置通风装置和防爆电气设备设施。5.永嘉冠通辅料有限公司：厂房内设有3间员工宿舍；车间内设置简易表面处理装置缺少安全防护设施。6.温州至美包装有限公司：厂区南侧搭有违章棚（用于鞋盒堆放），占用消防车道；至美包装彩印车间与鞋盒仓库之间未进行有效的防火隔断；油墨中间仓库内搭有钢平台，油墨中间仓库内缺少有效的机械排风和报警装置；至美包装公司鞋盒仓库鞋盒堆放过多、过高；至美包装使用的货梯口无禁止载人及限载标志。 | 永嘉县人民政府 | 2021年9月 |
| 6 | 温州 | 温州市迪森展具制造有限公司 | 瓯海区郭溪街道富阳北路35号 | 1.涉可燃爆木粉尘加工场所涉可燃爆木粉尘加工设备超过5台以上未采用集中收尘设备（采用的单机布袋除尘布设严重不符合安全要求），并且设备布置不符合安全规范。2.涉可燃爆木粉尘加工场所未按要求建设喷淋系统、配备消防器材，消火栓前安装有机械设备（严重影响正常使用）。3.喷涂作业场所与其它加工功能生产场所未砌防火墙隔离，且耐火等级未达到二级。4.喷涂作业场所部分电气设备未采用防爆型，可燃气体浓度检测报警仪安装位置不符合规范要求。5.未按规范要求设置专用危化品中间仓库、调漆间并且未采取防火防爆措施（危化品散放在一厕所内，临时调漆间与危化品存放点安置在涉可燃爆木粉尘加工场所的一角）。 | 瓯海区人民政府 | 2021年9月 |
| 7 | 湖州 | 栋梁铝业有限公司 | 吴兴区织里镇栋梁路1688号 | 1.固定熔炼炉高温铝水出口未设置机械式锁紧装置。2.固定熔炼炉高温铝水出口和流槽接口位置未配置液位传感器、报警装置，液位传感器未与流槽紧急排放口的自动切断阀实现联锁。3.冷却水系统未配置进出水温度、进水压力、进水流量监测和报警装置及相应的联锁装置。4.粉尘清扫制度执行不到位，作业现场铝粉尘未及时规范清理。5.喷漆房未安装可燃气体报警仪。 | 吴兴区人民政府 | 2021年10月 |
| 8 | 湖州 | 湖州大享玻璃制品有限公司 | 湖州大享路1号 | 1.易制爆危化品（硝酸钠）仓库设立于生产车间内。2.防火距离不符合《建筑设计防火规范》（GB50016）。3.氨水泵位于罐区围堰内。4.氨水罐未安装高低液位报警装置。 | 南太湖新区管委会 | 2021年6月 |
| 9 | 嘉兴 | 嘉兴利贝德新材料科技有限公司 | 嘉兴港区东方大道381号 | 1.生产车间化工装置未经正规设计也未开展设计诊断；新增使用氮气工艺未进行设计变更确认。2.厂房内设中间仓库与厂房未采取有效隔离措施。3.生产车间南侧与研磨、烘房安全间距不足。4.综合楼一楼为丙类仓库，二楼为办公室，未采取有效分隔措施，不符合要求。 | 嘉兴港区管委会 | 2021年10月 |
| 10 | 嘉兴 | 吉祥新材料股份有限公司 | 嘉兴市南湖区大桥镇新大路2355号 | 1.车间内危化品、化学品未储存到专用仓库内；内设中间仓库危化品超量存放、存在非防爆电气设备设施。2.滚涂线、喷涂线、调漆间存在非防爆电气设备设施。3.喷塑（喷漆）区除尘系统未采用控爆措施；喷塑（喷漆）作业场所与车间其他区域未采取有效隔离措施。4.危化品专用仓库内设二层平台、存在非防爆电气设备设施，丁酮缺少危化品安全周知卡，仓库周围消防通道不畅。5.项目缺少安全设施设计专篇资料，缺少滚涂线、喷涂线、调漆设施、氩气储罐（含氩气管道）、柴油储罐施工图设计文件资料。6.安全评价报告中存在25条问题隐患未完成整改。 | 南湖区人民政府 | 2021年10月 |
| 11 | 绍兴 | 绍兴创福邦纺织有限公司 | 绍兴市柯桥区钱清街道外商投资园区 | 1.液化石油气瓶组间设置不规范，瓶组过多。2.LNG储罐区安全设备设施设置不规范，安全距离不足。3.车间定型机设备设施气体泄漏报警仪安装不规范，存在较大安全风险。4.厂区部分卸料设施安全性能不足，缺少有效保护。 | 柯桥区人民政府 | 2021年7月 |
| 12 | 绍兴 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 绍兴市诸暨市陶朱街道鸿程路92号 | 1.车间一、车间二、制氮机房氧含量浓度监测报警装置安装位置与设计高度不符合。2.氨气浓度监测报警仪和氧含量浓度监测报警仪未定期检验。3.制氮机房未设置通风换气设施，其氮气输送管道的旁路放散管未接至室外安全区域。4.生产车间、硫酸储存场所多处机泵无基础或未用地脚螺栓固定，外壳未接地。5.稀硫酸罐区地面未作防渗防腐措施。6.厂区主道路上放置多个储罐，严重影响消防应急通道。7.洗眼器不能正常使用，水源总阀被关或水压不足。8.车间反应釜平台下多处积液，个别法兰存在泄漏。9.原生产车间和工艺装置设计不规范，要求整体按化工规范标准整改设计。 | 诸暨市人民政府 | 2021年6月 |
| 13 | 金华 | 浙江荣顺科技有限公司 | 金华市金东区鞋塘办事处正涵北街399号 | 1.喷漆房设置存在安全隐患：喷漆房缺少防静电安全措施，人员未穿戴防护装备可随意出入；喷漆房内气体报警装置配备不到位，气体报警终端设置无法起到应急响应的作用；灯具、开关等电气防爆安全措施不到位；天然气管道跨过喷漆房顶存在安全隐患；现场未使用完的油漆桶未按要求堆放和管理。2.调漆间实际作为油漆库房使用存在安全隐患：油漆桶未分类堆放，堆放不满足“五距”要求；油漆桶上均未张贴安全标签；调漆间内外均未张贴安全警示标识标牌；电气防爆安全措施不到位；未配备气体报警装置，排风管设置不合规；调漆间内置有一压缩空气罐。3.光氧催化废气处理设备内的紫外灯管未采用防爆型。4.喷塑作业场所，20区内的照明灯具使用非防爆灯具；喷塑收尘器未设置泄爆装置。5.喷塑场所未制定粉尘清理制度。6.抛丸机旁除尘机器不满足安全除尘的基本要求：除尘系统除尘过程不密闭，除尘机后铁屑堆积严重。 | 金东区人民政府 | 2021年9月 |
| 14 | 金华 | 永康市富蓝工贸股份有限公司 | 永康市芝英二期工业区华宝路36号 | 1.甲类仓库设置存在安全隐患：甲类仓库设置在多层厂房的顶层，不满足《建筑设计防火规范》（GB50016）的要求；甲类仓库内油漆桶堆放杂乱，不满足“五距”要求；可燃气体报警、摄像头等未采取防爆安全措施，且气体报警仪设置位置过高；气体报警终端设置在仓库门口远离值班室，无法满足值守人员应急处置的要求；仓库内机械排风设施设置存在缺陷，仓库内窗户处于长期开启状态。2.燃气供气点设置存在安全隐患：供气点杂物堆放较多，且供气点设置不满足建规要求，缺少安全警示标志标识，缺少操作规程；汽化器安全阀校验日期显示2017年9月，不满足安全阀定期校验的要求，且安全阀根阀关闭。3.喷漆房设置存在安全隐患：喷漆房平面布局不合理，设置在厂房偏中间位置，缺少防静电安全措施，人员可随意出入；喷漆房内缺少气体报警装置，电气防爆安全措施不到位；喷漆房外部紧贴烘干机（使用天然气），天然气管道直接穿过喷漆房存在安全隐患。4.一层打磨车间除尘系统存在安全隐患：系统采用正压除尘，缺少火花探测和消除设备，除尘风机采用不防爆风机，皮带驱动装置无防护罩，除尘管道上堆放杂物等可燃物。5.消防通道堵塞，楼梯口及通道堆放易燃物品。6.电气线路私拉乱接，配电箱设置处被堵塞，电气线路、开关裸露。7.消防器材配备不足，配电箱及灭火器旁堆放杂物。8.电线下堆放纸箱等易燃品。 | 永康市人民政府 | 2021年9月 |
| 15 | 衢州 | 浙江道合科技有限公司 | 龙游县东华街道城南工业园区永兴路5号 | 1.公司设3幢厂房（仓库），2017年投入生产，未依法落实安全设施“三同时”的要求，进行安全评价和厂区设计；精加工车间厂房违规大量存放纸板（木顶结构，耐火等级不足二级；生产和储存区域未防火隔离）；气体灌装间厂房设半成品仓库（生产和储存区域未防火隔离）；精加工车间厂房东南侧设多个搭棚及跨棚，占用防火间距。2.精加工车间厂房东南侧搭棚内存放物品杂乱，涉及危险化学品禁忌存放（5.1类氧化剂亚硝酸钠和易燃可燃物质无水乙醇、硅油、硬脂酸、树脂、中间调配产品、危废、纸板原料等），需重新设置危化品储存场所（分类分区储存危化品）和原料仓库。3.气体灌装间外危险化学品使用点未经正规设计存放危险化学品钢瓶（二甲醚400公斤/瓶的钢瓶4瓶 、丙丁烷 400公斤/瓶的钢瓶3 瓶、二氟乙烷R152a及四氟乙烷R134a），设置使用汇流排和移动式增压泵；相关区域未设置可燃气体报警仪探头、电气线路未按防爆要求安装，管道未静电跨接和接地，区域周边未设置相应安全措施及安全警示标示，使用点与车间之间的防火墙存在门窗洞口未封堵。4.混配场所电器设备设施不防爆、混配设备设施缺少静电接地，区域未设置可燃气体报警仪和防爆风机，无水乙醇使用铁制工具开桶及塑料油抽；精加工车间厂房氩弧焊工位氩气钢瓶未设置防瓶倒设施，风机系统挂设在房顶木梁，增加了房顶载荷（存在坍塌风险）。 | 龙游县人民政府 | 2021年10月 |
| 16 | 衢州 | 浙江佰意智造服饰有限公司 | 柯城区航埠镇凤山一路1号 | 1.所有建筑未依法办理消防备案手续。2.设计图纸中的厂房三、五（实际使用功能为丙类仓库），未按标准设置自动灭火系统，未按标准设置火灾自动报警系统；未按丙类仓库设计标准划分防火分区。3.厂房四内设置多处丙类仓库未进行防火分隔，内设多处功能性用房（办公、机修、更衣等）的吊顶、隔墙采用可燃塑料扣板材料。4.厂房四北侧和东侧毗邻设电瓶车集中停放、充电棚，缺少有效防火隔离（厂房四靠近电瓶车集中停放、充电棚侧多处开窗）。5.厂区西北侧厂房的西北侧角违章搭建钢棚（内存放可燃物）占用厂区环形消防车道。 | 柯城区人民政府 | 2021年11月 |
| 17 | 舟山 | 嵊泗县平国制冰厂 | 嵊泗县菜园镇海滨路245号 | 企业氨机房与附近小区防护距离不足150米，与G526国道安全距离不足；与客运站安全防火间距不足50米。 | 嵊泗县人民政府 | 2021年12月 |
| 18 | 舟山 | 舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司 | 舟山市普陀区虾峙镇大涂面 | 乙炔站（乙炔发生器）无正规设计，工艺落后，电石超量存储，与周边动火作业点安全间距不足30米，存在重大安全风险。 | 普陀区人民政府 | 2021年12月 |
| 19 | 台州 | 三门台力电机有限公司 | 三门县健跳镇大沙湾工业园区 | 1.厂区由4家企业逐步兼并而成，布局凌乱，部分通道堵塞。2.铝粉尘打磨作业场所不符合条件，打磨工位10个，采取沉降式收集粉尘，正压吹送粉尘，无泄爆、隔爆、惰化、抑爆等控爆措施,电气设备设施非防爆，粉尘清扫制度不健全。3.危化品仓库设置不符合条件，危化品仓库设在车间内，储存量超过2吨，顶棚采用塑料扣板，内墙面布有电线及非防爆插座，未设置可燃气体报警装置，无机械通风、防泄漏措施等。4.喷涂车间与烘道、烘箱均在同一作业区域，作业场所未设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施，现场油漆（危化品）放置超过当日用量。5.浸漆车间烘箱不防爆。 | 三门县人民政府 | 2021年8月 |
| 20 | 台州 | 浙江吉鑫祥叉车制造有限公司 | 台州湾新区滨海工业区海昌路1188号 | 1.天然气燃烧机使用场所未设置可燃气体检测装置，防点火失败联锁装置未规范设计，天然气管道未静电跨接。2.柴油储罐储存场所贴邻厂房不符合防火设计要求。3.厂房外液氧储罐、液体二氧化碳储罐、丙烷钢瓶、氢气钢瓶组设置不符合防火设计要求，且未按要求设置安全设施和配备应急物资。4.厂房内氧气钢瓶、丙烷钢瓶之间安全间距不符，与作业明火点安全间距不符，厂房内气瓶超量储存。5.油漆及漆用稀释剂储存中间仓库、调漆间、喷漆场所未按要求防火分隔，未设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。 | 台州湾新区管委会 | 2021年8月 |
| 21 | 丽水 | 丽水机场开发建设有限责任公司丽水市莲都区南明山街道丽水机场建设项目取土区建筑石料矿 | 丽水市莲都区南明山街道（丽水经济技术开发区） | 1.矿山未实施自上而下分台阶开采。2.矿山未按照设计建设，上山道路坡度大于设计坡度10%以上。3.矿山建设项目安全设施未竣工验收投入生产。4.矿山采掘施工单位资质不符合要求。 | 丽水市人民政府 | 2021年12月 |
| 22 | 丽水 | 缙云县华孚纺织有限公司“租赁区块” | 丽水市缙云县壶镇镇龙川村 | 公司厂区3.3万平方米建筑厂房、仓库和辅助用房全部租赁给机械加工、木业制造等24家小微企业使用，主要存在以下系统问题：1.部分连片厂房存在防火分区、隔离不到位，疏散通道不足，疏散通道占用等事故隐患问题。2.部分老旧厂房涉及违章建筑和结构安全事故隐患问题。3.部分厂房功能设置混乱，存在厂房、仓库、办公和住宿等“多合一”情况。4.厂区室内外消火栓缺少，存在基础配套和应急保障能力不足问题。5.承租企业存在较多重大安全事故隐患，如丽水市龙浩门业有限公司存在防爆区域电气不防爆，可燃粉尘收集采用重力沉降法除尘，危化品（油漆）仓库无通风设施、库内违规开设调配漆作业等问题。 | 缙云县人民政府 | 2021年12月 |